Výpočtová část
Název:	Novostavba RD Přísnotická
Stavba:	Novostavba
Místo:	Vranovice nad Svratkou, p.č.3802/2 a 3803/3
Investor:	Vranovická Sluneční s.r.o., Městečko 22, Velké Němčice, 691 63
Projektant:	ing. Procházka Pavel
Stupeň:	SOZ
Vypracoval:	ing.Draška Zdeněk
Zakázka:	Free RW Soft v.o.s.
Datum:	2.12.2021
Požární úsek dle ČSN 73 0802: 1 požární úsek- novostavba RD
Zadané údaje:
Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]
Výška objektu h	0,00	[m]
Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]
Materiál konstrukce	smíšený DP1-3	
Zařazení dle ČSN 73 0873	rodinný dům	
Počet podlaží úseku z	1	[-]
Výšková poloha hp	0,00	[m]
Koeficient c	1	
SM	automaticky	
Místnosti požárního úseku:
Název
místnosti	Plocha
S
[m2]	Výška
hs
[m]	Nahod.
pn
[kg.m-2]	Stálé
ps
[kg.m-2]	Dodat.
ps
[kg.m-2]	Nahod.
an
[-]	Stálé.
as
[-]	Otvory
So/ho
[m2/m]	Čís.
pod.
[-]	Otvor
v pod.
[m2]	Položka z tabulky	
1 místnost-RD-1.NP	166,62	2,60	40,00	5,00	0,00	1,000	0,90	30,58/2,14	1	0,00	8.1	
Osoby v místnostech:
Název
místnosti	Pohyblivé
osoby	Omez. poh.
osoby	Nepohyblivé
osoby	Celkem
osob	Položka
z tabulky	
1 místnost-RD-1.NP	4	0	0	4	-	
Výsledky výpočtu:
Požární zatížení výpočtové pvyp	37,89	[kg.m-2]
Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I
Plocha požárního úseku S	166,62	[m2]
Koeficient n	0,167
Koeficient k	0,229
Plocha otvorů pož.úseku So	30,58	[m2]
Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	2,14	[m]
Parametr odvětrání Fo	0,097
Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,60	[m]
Požární zatížení p	45,00	[kg.m-2]
Koeficient a	0,989
Koeficient b	0,85
Koeficient c	1,00
Normová teplota TN	876,66	[°C]
Čas zakouření te 	2,04	[min]
Maximální délka pož.úseku	75,83	[m]
Maximální šířka pož.úseku	48,44	[m]
Maximální plocha pož.úseku	3 673,70	[m2]
Maximální počet užitných podlaží z	3,69
Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP
Počet PHP	2 (přesně 1,93)
Počet hasicích jednotek	12
a) Vnější odběrná místa
  Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou
   •  hydrant 	200/400(300/500)	[m]
   •  výtokový stojan 	600/1200	[m]
   •  plnící místo 	3000/6000	[m]
   •  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]
  Potrubí DN 	80	[mm]
  Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]
  Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]
  Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]
Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa
  Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=7 497,90).

Odstupy:
Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802
PU	Varianta	Odstup	Výška
[m]	Délka
[m]	Otevř.
plocha
[m2]	% otev.
ploch
[%]	Zatíž.
pvyp
[kg.m-2]	Pr.in.
t.toku
[kW.m-2]	Odst.
 d
[m]	Odst.
 ds
[m]	
1 požární úsek- novostavba RD	stavební objekt hustotou tep. toku	1. odstup	2,30	5,20	11,26	100,00	42,89	105,59	3,70	1,35	
		2. odstup	0,70	1,40	0,98	100,00	42,89	105,59	1,17	0,43	
		3. odstup	2,00	2,60	5,20	100,00	42,89	105,59	1,95	0,95	
		4. odstup	0,90	1,60	1,44	100,00	42,89	105,59	1,43	0,55	
		5. odstup	2,30	5,00	11,20	100,00	42,89	105,59	3,70	1,43	
		6. odstup	2,30	1,80	4,14	100,00	42,89	105,59	2,47	1,08	
		7. odstup	0,50	0,70	0,35	100,00	42,89	105,59	0,71	0,28	
		8. odstup	2,30	5,40	11,42	100,00	42,89	105,59	3,55	1,45	

Tabulka 12 z ČSN 73 0802

Položka	Stavební konstrukce	Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku	
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	
		Požární odolnost stavební konstrukce a nejvyšší dovolený stupeň hořlavosti použitých hmot 3)	
1	Požární stěny a požární stropy,
viz 8.2 a 8.3,
a) v podzemních podlažích
b) v nadzemních podlažích
c) v posledním nadzemním podlaží
d) mezi objekty	30DP1
15+
15+
30DP1							
2	Požární uzávěry otvorů
v požárních stěnách a požárních
stropech, viz 8.5.1,
a) v podzemních podlažích
b) v nadzemních podlažích
c) v posledním nadzemním podlaží	15DP1
15DP3
15DP3							
3	Obvodové stěny,
viz 8.4.1 a 8.4.10,
a) zajišťující stabilitu objektu
nebo jeho části
  1) v podzemních podlažích
  2) v nadzemních podlažích
  3) v posledním nadzemním podlaží
b) nezajišťující stabilitu objektu
nebo jeho části
(bez ohledu na podlaží)	30DP1
15+
15+1)

15+2)							
4	Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2	151)							
5	Nosné konstrukce uvnitř požárního
úseku, které zajišťují stabilitu objektu,
viz 8.7.1 a 8.7.2
a) v podzemních podlažích
b) v nadzemních podlažích
c) v posledním nadzemním podlaží	30DP1
15
151)							
6	Nosné konstrukce vně objektu,
které zajišťují stabilitu objektu
(bez ohledu na podlaží), viz 8.7.3	151)							
7	Nosné konstrukce uvnitř požárního
úseku, které nezajišťují stabilitu objektu,
viz 8.7.5	151)							
8	Nenosné konstrukce uvnitř požárního
úseku, viz 8.8.1	-							
9	Konstrukce schodišť uvnitř požárního
úseku, které nejsou součástí
chráněných únikových cest, viz 8.9	-							
10	Výtahové a instalační šachty,
viz 8.10 až 8.13

a) šachty evakuačních a požárních
výtahů a šachty ostatní (např. instalační),
jejichž výška přesahuje 45 m

   1) požární dělící konstrukce

   2) požární uzávěry otvorů v požárně
       dělících konstrukcích

b) šachty ostatní (výtahové, instalační
    apod.), jejichž výška je 45 m a menší

   1) požárně dělícím konstrukce

   2) požární uzávěry otvorů v požárně
       dělících konstrukcích								
		podle položky 1	
		podle položky 2	
									
		30D2							
		15D2							
11	Střešní pláště, viz 8.15	-							
12	Jednopodlažní objekty, viz 8.1.1,

a) požární stěny
b) požární uzávěry otvorů v požárních
    stěnách
c) svislé požární pásy v obvodových
    stěnách mezi objekty a obvodové
    stěny, pokud mají být bez požárně
    otevřených ploch	staticky nezávislé	
		30DP1

15DP1

15DP1							
Hodnoty s označením:
1)	Musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižující součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje podle 8.1.2. Pokud není dosaženo u položky 3a3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm).
2)	Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy.
3)	Konstrukce označené křížkem (+) viz 8.1.3.